自贡市第三人民医院

40排CT机房防护改造服务需求

一、防护项目及内容    防护铅当量≥3mmPb

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅吊顶 | 2mmPb | m2 | 30 |  |
| 2 | 安装铅玻璃 | 1500×900 | 张 | 1 | 预留窗洞：1510×910 |
| 3 | 铅玻璃套 | 1500×900 | 个 | 1 |  |
| 4 | 安装不锈钢铅门 | 900×2000 | 樘 | 1 | - 电滑式 |
| 5 | 不锈钢铅门 | 900×2000/1樘 | ㎡ | 1.8 | - 平开式 |
| 6 | 不锈钢铅门套 | 900×2000 | 个 | 2 |  |
| 7 | 地滑铅门改电滑 | 1800×2300 | 套 | 1 | 含更换天地轨、安装电动系统、红外防夹功能、遥控开关等 |
| 8 | 不锈钢铅门套 | 1800×2300 | 个 | 1 |  |

二、质量技术要求

1、质量技术标准：《放射诊断放射防护要求》即（GBZ130-2020）

2、防护铅门技术说明：

1）防护铅门材料采用密度11.37g/cm3，纯度为99.994%的国标一级防护铅板。

2）门体内部采用整体框架结构，强度好，质量轻，且保证防护铅板上无打孔、无钉，以保证门体处处不漏射线。内衬3mm铅板，外层用1mm厚磨砂不锈钢板装饰。

3、电动控制达到的要求：

1）防护铅门采用皮带轮转动，门体承重于上导轨，传动运行平衡可靠。

2）为防止行人走动被门体夹住发生事故，故该门设有红外安全装置。一但有人通过，门体能自动返回，避免发生意外事故。

3）配有安全警示牌、警示灯。