自贡市第三人民医院3号楼5层机房维保需求
1、房屋基础实施检查：
   对机房隔断、门窗完好性、照明故障排除、机房区域装饰（顶面、墙面、地面、隐蔽区域、机柜等）维护，防水、防鼠隐患排查，面积约80平方米。要求：一年不少于四次巡检；形成巡检清单、记录双签确认表，影像资料。
2、信息综合布线检查：
   每半年一次对网络跳线进行一次规范整理和捆扎以及标识规范，机柜为13个。要求：一年不少于二次巡检，形成影像、记录双签确认表。
3、供配电设施保养：
   两台配电柜及整套配电系统巡检、维护、损坏电气元件、开关的更换。要求：一年不少于四次巡检，形成巡检清单、记录双签确认表，影像资料。
4、防雷接地系统巡检：
   机房等电位接地电阻测试，防雷接地系统检查，形成检查记录。要求：一年不少于二次巡检，形成巡检清单、记录双签确认表，影像资料。

- 专用精密空调巡检：

- 两台精密空调的日常巡检、维护、过滤网清洗、更换，外机冲洗，除湿系统、水路系统清洗及故障排除。要求：一年不少于四次巡检，形成巡检清单、记录双签确认表，影像资料。
6、专用新、排风系统巡检：
   一台新风机，一台排风机通风管道口和普通挂机的日常维护及故障排除、修理更换。要求：一年不少于四次巡检，形成巡检清单、记录双签确认表，影像资料。
7、UPS主机及电池组保养：
    提供UPS主机、电池组的日常维护、故障检查及预防性测试。损坏电池组的更换，UPS主机的维修。要求：一年不少于四次巡检，形成巡检清单、记录双签确认表、影像资料。
8、环境集中监控系统巡检：
   环境集中系统等设备的检查维护，管理系统优化、升级、事件日志、告警情况检查、故障排除和维修及损坏配件的更换。要求：一年不少于四次巡检，形成巡检清单、记录双签确认表，影像资料，提供原厂续保证明或授权。
9、安防系统巡检：
    清洁摄像头、门禁读卡器，检查有无异物；检查监控、门禁系统软件是否感染病毒，管理端相关记录完整性和备份的安全性；清洁、检查和调试门禁电锁动作的灵敏度和可靠性；录像机存储、回放、参数设置是否正确等的检查测试。配件维修更换。
10、消防设施检查及年度检测：

- 检查机房消防供配电设施情况；火灾自动报警系统中探测器、手动报警按钮、控制器及联动设备与声光报警器等设备状态；气体灭火系统中瓶组与储罐、管道及部件、驱动装置、安全要求、控制器及灭火系统功能检查、防排烟系统、防火门检查等。损坏配件的维修和更换。要求：一年不少于四次巡检，形成巡检清单、记录双签确认表，影像资料。
11、精密空调原厂延保：
    提供原厂的备品备件及故障维修服务。
二、维保服务响应时间
    维保服务期间提供7*24小时支持服务。包括应急响应时30分钟以内的电话响应，60分钟以内的远程支持和4小时以内的现场服务。