招标项目技术、商务及其他要求

- 一、概况

1、项目概况：模块化数据机房采购。

2、本项目核心产品为：一体化配电系统、机柜集成系统、空调系统

# 一、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：无。

- 本项目的特定资格要求：

- 供应商具有机电工程施工总承包三级及以上资质；

- 2、供应商具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

- 二、项目技术服务要求：

| 一、基础装修工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）地面 |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 DS砂浆 | 1.名称：平面砂浆找平 2.规格：厚度：综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比：50mm厚DS砂浆 4.找平部位：结合设计施工图范围综合考虑 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 平米 | 41.8 |
| 2 | 地面防尘保温处理（铝箔） | 1.名称：地面防尘保温处理 2.规格：黑色防尘漆处理地面，20mm橡塑保+0.5mm镀锌铝板 3.刮腻子遍数：综合 4.油漆品种、刷漆遍数：防尘漆、厚度颜色综合 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 平米 | 41.8 |
| 3 | 防静电活动架空地板楼面（400高，含钢制出风口） | 1.名称：防静电活动架空地板 2.标准：GBT 36340-2018 3.贴面：HPL 4.燃烧性能：A级不燃 5.荷载：集中荷载：5560N/m2，均布荷载：33000N/m2 6.系统电阻：1*106~1*109欧姆 7.结构说明：外壳采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成型，外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡水泥，上表面粘贴HPL贴面，四周导电嵌条镶边 8.规格：600mm*600mm*35mm，无边 9.架高根据实际情况而定（建议架空高度400mm），配置合理的抗静电风口地板。 10.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | m2 | 41.8 |
| 4 | 设备钢支架 | 1.名称：设备钢支架 2.规格：L50*5镀锌角钢焊接而成 3.用途：机柜、配电柜、UPS、精密空调等设备支架 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 项 | 1 |
| 5 | 钢结构加固 | 1.名称：钢结构加固 2.材质：钢支架Q235 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 项 | 1 |
| （2）墙面 |  |  |  |  |
| 1 | 内墙防水处理 | 1.名称：内墙防水处理 2.规格：找平层砂浆配合比、厚度：综合考虑 3.刮腻子遍数：综合 4.油漆品种、刷漆遍数：防尘漆、厚度颜色综合考虑 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 平米 | 87.8 |
| 2 | 内墙涂料 乳胶漆 | 1.名称：地面防尘保温处理 2.基层类型：综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数：防尘漆、厚度颜色综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 平米 | 87.8 |
| 3 | 墙面彩钢板 | 1.名称：墙面彩钢板 2.尺寸：综合考虑 3.厚度：不小0.8mm 4.基层材料种类：综合考虑 5.面层材料品种、规格：装饰彩钢板、颜色灰白色或白色 6.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 平米 | 78 |
| 4 | 墙面75龙骨 | 1.名称：墙面75龙骨 2.规格：75系列轻钢龙骨 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 平米 | 78 |
| 5 | 墙面保温棉 | 1.名称：保温棉 2.规格：综合考虑 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 平米 | 78 |
| 6 | 拉丝不锈钢踢脚线 | 1.名称：踢脚线高度 2.高度：100mm 3.面层材料品种、规格、颜色：1mm厚拉丝不锈钢 4.不锈钢收边、翻边由投标人自行考虑 5.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 26 |
| 7 | 钢制台阶 | 1.名称：钢制台阶 2.规格：L50*5镀锌角钢支架，静电地板饰面 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 1 |
| 8 | 标砖封窗洞 | 1.名称：水砌筑标砖 2.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 项 | 1 |
| （3）顶面 |  |  |  |  |
| 1 | 天棚耐水腻子 抹灰 | 1.名称：天棚耐水腻子 2.基层类型：综合考虑 3.腻子种类：耐水腻子、厚度综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | m2 | 41.8 |
| 2 | 天棚抹灰面乳胶漆 | 1.名称：天棚抹灰面乳胶漆 2.基层类型：综合考虑 3.乳胶漆品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆、遍数综合 4.防尘环保白色乳胶漆饰顶面 | m2 | 41.8 |
| 3 | 天棚面层防尘漆 | 1.名称：天棚面层防尘漆 2.基层类型：综合考虑 3.乳胶漆品种、喷刷遍数：天棚面防尘油漆、遍数综合考虑 4.颜色：黑色 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | m2 | 41.8 |
| 4 | 吊顶板基层龙骨 | 1.名称：吊顶板基层龙骨 2.吊顶形式：不上人型，平面 3.龙骨材料种类、规格、中距：满足装饰设计要求 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：综合考虑 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | m2 | 41.8 |
| 5 | 金属角线 | 1.名称：金属角线 2.规格：L25 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | m | 26 |
| 6 | 铝合金方形微孔顶板 | 1.名称：铝合金方形微孔顶板 2.规格：600*600*0.8（吸音、防尘） 3.材质：铝合金 4.耐火等级：B1级 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | m2 | 41.8 |
| （4）门 |  |  |  |  |
| 1 | 钢质防火门 | 1.名称：钢质防火门 2.规格：综合考虑 3.门框或扇外围尺寸：综合考虑 4.门框、扇材质：钢质防火门 5.耐火等级：B1级 6.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 樘 | 1 |
| 二、机房供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 市电照明箱 | 1.名称：市电照明箱 2.规格：现场定制 3.元器件：国优、具有3C认证。 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 1 |
| 2 | 强电桥架 | 1.名称：强电桥架 2.规格：300*100mm 3.材质：电镀锌达到（BSEN 12329-2000 2级），桥架两侧的顶部钢丝采用“T形焊接”形成安全边缘 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | m | 50 |
| 3 | 镀锌线槽 | 1.名称：镀锌线槽 2.规格：100*75*1.5mm 3.颜色：综合考虑 4.材质：综合考虑； 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | m | 80 |
| 4 | 配管 JDG25 | 1.名称：配管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG25 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内等敷设方式综合考虑 5.接地要求：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 6.钢索材质、规格：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 7.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 | m | 300 |
| 5 | 金属软管 | 1.名称：金属软管 2.材质：金属软管 3.规格：φ20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内等敷设方式综合考虑 5.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要 | m | 50 |
| 6 | 86型金属底盒 | 1.名称：86型金属底盒 2.规格：86*86mm； 3.用途：信息面板、电源插座、镀锌钢管接线盒等； 4.底盒材质：金属外壳，与地接触，接触电阻小于0.05Ω； 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 30 |
| 7 | UPS柜到供电列头柜电缆 | 1.名称：UPS柜到供电列头柜电缆 2.配线形式：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 3.型号、规格：ZR-YJV4*90+1*50mm2，含接线镀锡铜鼻及热缩管 4.材质：铜 5.配线部位：配电柜、桥架内敷设综合考虑 | 米 | 60 |
| 8 | 供电列头柜到机柜线缆 | 1.名称：供电列头柜到机柜线缆 2.配线形式：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 3.型号、规格：RVV3*6mm²（双路） 含接线镀锡铜鼻及热缩管 4.材质：铜 5.配线部位：配电柜、机柜、桥架内敷设综合考虑 | 米 | 400 |
| 9 | 空调配电线缆 | 1.名称：空调配电线缆 2.配线形式：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 3.型号、规格：ZR-YJV5*16mm2含接线镀锡铜鼻及热缩管 4.材质：铜 5.配线部位：配电柜、桥架内敷设综合考虑 | 米 | 100 |
| 10 | 辅助插座配电线缆 | 1.名称：辅助插座配电线缆 2.配线形式：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 3.型号、规格：ZR-BV4mm2 4.材质：铜 5.配线部位：配电柜、管内、桥架内敷设综合考虑 | 米 | 300 |
| 11 | 阻燃线缆 | 1.名称：阻燃线缆 2.配线形式：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 3.型号、规格：ZR-BV2.5mm2 4.材质：铜 5.配线部位：配电柜、管内、桥架内敷设综合考虑 | 米 | 500 |
| 12 | 嵌入式直管LED灯 | 1.名称：嵌入式直管LED灯 2.型号、规格：220V/40W 3.安装形式：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 4.含光源、吊杆、支(吊)架制作安装等 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 6 |
| 13 | 安全出口指示灯 | 1.名称：安全出口指示灯 2.产品材质:铝材+阻燃塑料 3.额定电压:AC220V 4.执行标准:GB17945-2010 5.应急工作时间:90分钟 6.额定工作频率:50Hz 7.外壳防护等级: IP30 8.应急输出光通量: >50LM 9.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 只 | 4 |
| 14 | 照明开关及市电插座 | 1.名称：照明开关及市电插座 2.规格：220V 3.安装方式：距地1.3m暗装/距地0.3m暗装 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 项 | 1 |
| 三、新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊卧式新风机 | 1.名称：吊卧式新风机 2.规格：1000m3/h 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 1 |
| 2 | 吊卧式排风机 | 1.名称：吊卧式排风机 2.规格：1000m3/h 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 1 |
| 3 | 防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格：综合考虑 3.材质：综合考虑 4.系统联动：与消防联动 5.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 | 台 | 6 |
| 4 | 软连接 | 1.名称：软连接 2.规格：综合考虑 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 | m | 6 |
| 5 | 保温风管 | 1.名称：保温风管 2.规格：综合考虑 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 | m | 30 |
| 6 | 铝合金百叶风口 | 1.名称：铝合金百叶风口 2.规格：综合考虑，建议尺寸：600*600mm 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 | 个 | 6 |
| 7 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：综合考虑，建议尺寸：500*250mm 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 | 个 | 2 |
| 8 | 墙面开洞 | 1.名称：墙面开洞（含水泥砂浆抹平） 2.规格：综合考虑 3.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 | 个 | 2 |
| 9 | 通风系统联动控制箱 | 1.名称：通风系统联动控制箱 2.规格：综合考虑 3.元器件：国产优质 4.输入、输出回路：综合考虑 5.接线端子材质、规格：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 6.系统联动：通风系统需与消防、主电源的联动控制 7.安装方式：挂墙安装 8.尺寸：综合考虑 9.配电箱材质：不低于2.0mm厚的优质冷轧钢板 10.颜色：综合考虑 11.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求。 | 台 | 1 |
| 10 | 通风联动线缆 | 1.名称：配线 2.配线形式：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 3.型号、规格：ZR-BV4mm2 4.材质：铜 5.配线部位：配电柜、管内、桥架内敷设综合考虑 | 米 | 500 |
| 四、机房综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 1.名称：金属桥架 2.型号、规格：200*100mm、电镀锌达到（BSEN 12329-2000 2级） 3.材质：钢制桥架 4.类型：槽式桥架 5.接地方式：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 6.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 | m | 50 |
| 2 | 六类低烟无卤阻燃非屏蔽电缆 | 1.名称：Cat.6非屏蔽网线 2.规格及标准：符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 标准；线缆中心采用十字骨架；LSZH ； 3.线缆对数：4对； 4.带宽：满足500MHz测试符合最新六类标准； 5.外径：6.7mm，外护套采用阻燃PVC材料； 6.导体：23AWG，0.57mm、实芯裸铜导线； 7.敷设方式：综合考虑 8.工作温度：-20℃到70℃ 9.最大电容：≤5.6nF/100m 10.最大直流电阻：≤93.8Ω/1km 11.产品报告或认证：★产品通过UL,CE，REACH，ROHS认证；★产品通过信息产业信息传输线质量监督检验中心的六类非屏蔽链路检测报告； 12.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 米 | 1830 |
| 3 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.名称：24口六类非屏蔽配线架 2.规格：符合TIA/EIA568-C.2标准；；增强型六类24口RJ45模块式配线架，含24个增强型六类非屏蔽模块，模块化端口，支持单个端口拆装或更换；黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固；高强度PC+ABS材料端口面框；可更换标示，方便端口管理；背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落； 3.容量：24口，其中包含满足要求的六类非屏蔽模块 4.其他： 产品通过CE，REACH认证，并能提供证书； 满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 20 |
| 4 | 1U水平理线器 | 1.名称：1U水平理线器 2.规格：符合YD/T926.3、TIA/EIA568C和ISO/IEC 11801标准；19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用；卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装；独特的12条穿线槽设计；梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕； 3.颜色及厚度：黑色、整体板厚1.2mm，机械性能强； 4.材质：冷轧钢 5.表面处理：静电喷涂烤漆 6.其他：产品通过CE，REACH认证； | 套 | 11 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 1.名称：六类非屏蔽跳线 2.规格：LSZH，2米 3.要求：符合TIA/EIA568-C.2标准；线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能；水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定；通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径；三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻；水晶头簧片镀金50μ；支持500MHz带宽； 耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟；插拔≥750次后，依然保证性能稳定； 4.其他： 一体式弯曲的水晶头弹片相比传统的反向软胶保护使跳线插拔更加容易； 具备可现场更换的色环，以方便区分管理不同用途的跳线； 产品通过ROHS，CE，REACH认证； 产品通过第三方检测机构产品检测报告； 满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 条 | 132 |
| 6 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 1.名称：六类非屏蔽跳线 2.规格：LSZH，3米 3.要求：符合TIA/EIA568-C.2标准；线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能；水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定；通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径；三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻；水晶头簧片镀金50μ；支持500MHz带宽； 耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟；插拔≥750次后，依然保证性能稳定； 4.其他： 一体式弯曲的水晶头弹片相比传统的反向软胶保护使跳线插拔更加容易； 具备可现场更换的色环，以方便区分管理不同用途的跳线； 产品通过ROHS，CE，REACH认证； 产品通过第三方检测机构产品检测报告； 满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 条 | 132 |
| 7 | 24芯光纤 | 1.名称：24芯光纤 2.型号、规格：24B 3.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 | m | 300 |
| 8 | 48芯2U光纤配线架 | 1.名称：48芯2U光纤配线架 2.规格：符合YD/T778-2011标准；2U，可配备最多2个耦合器配线面板，在同一个光纤配线架上面可以安装3种及以上的光纤适配器，容纳48芯LC/SC/FC；光纤配线架既可机架式安装也可挂墙式安装；全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 3.容量：自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 4.颜色：配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 5.材质：全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 6.其他：产品通过CE认证，并能提供证书； 提供信息产业信息传输线质量监督检验中心的第三方检测报告；满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 1 |
| 9 | 耦合器 | 1.名称：耦合器 2.规格：综合考虑 | 个 | 48 |
| 10 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.规格：综合考虑产品符/合YD/T 926.3标准； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准； 采用标准LC、SC、ST、 FC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 产品通过CE认证，并能提供证书； 产品通过REACH认证，并能提供证书； 由信息产业信息传输线质量监督检验中心提供的单体第三方检测报告（复印件盖章）； | 条 | 48 |
| 11 | 尾纤 | 1.名称：尾纤 2.规格：产品符合YD/T 926.3标准； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准 采用标准LC、SC、ST、 FC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 产品通过CE认证，并能提供证书； 产品通过REACH认证，并能提供证书； 由信息产业信息传输线质量监督检验中心提供的单体第三方检测报告（复印件盖章）； | 条 | 48 |
| 12 | 光纤熔接 | 1.名称：光纤熔接 2.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 芯 | 96 |
| 五、气体消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无管网七氟丙烷储存罐 | 1.名称：无管网七氟丙烷储存罐 2.规格：综合考虑 3.材质：综合考虑 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 2 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 1.名称：七氟丙烷药剂 2.规格：综合考虑 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | Kg | 100 |
| 3 | 点型光电感烟探测器 | 1.名称：点型光电感烟探测器 2.规格：综合考虑 3.材质：开关量接口，环境温度：－10℃～＋50℃；相对湿度：≤95% (40±2℃)；工作电压：24V脉冲电压；报警电流：≤25mA（瞬时电流）；报警电流：≤25mA（瞬时电流）；工作电流：≤400μA；两总线制、无极性。内置微处理器，具备智能模糊判断能力 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 4 |
| 4 | 点型感温火灾探测器 | 1.名称：点型感温火灾探测器 2.规格：综合考虑 3.材质：开关量接口，环境温度：－10℃～＋50℃；相对湿度：≤95% (40±2℃)；工作电压：24V脉冲电压；报警电流：≤25mA（瞬时电流）；工作电流：≤400μA；两总线制、无极性。内置微处理器，具备智能模糊判断能力 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 4 |
| 5 | 气体喷洒指示灯 | 1.名称：气体喷洒指示灯 2.规格：综合考虑 3.材质：工作电压: DC19V-DC28V；工作电流: ≤100mA；LED闪烁频率: 2S；功率: ≤2W；外壳：阻燃ABS 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 只 | 3 |
| 6 | 紧急启停按钮 | 1.名称：紧急启停按钮 2.规格：综合考虑 3.材质：指示方式：带灯型；操作方式：拉出释放；操作头部直径：Ø40；高等级防护：前端为IP65等级防护，后端为IP20等级防护 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 只 | 3 |
| 7 | 气体灭火控制盘 | 1.名称：气体灭火控制盘 2.规格：综合考虑 3.材质：综合考虑 4.其他：两个保护区，大屏幕汉字液晶显示,带打印机功能，满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 只 | 1 |
| 8 | 气体终端模块 | 1.名称：气体终端模块 2.规格：综合考虑 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 只 | 2 |
| 9 | 气体输入/输出模块 | 1.名称：气体输入/输出模块 2.规格：综合考虑 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 只 | 2 |
| 10 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.规格：综合考虑 3.材质：综合考虑 4.其他：同时发出声、光二种警报信号。烟感温感同时触发时,声光报警器启动，满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 只 | 3 |
| 11 | 泄压阀 | 1.名称：泄压阀 2.规格：综合考虑 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 只 | 2 |
| 12 | 手提式二氧化碳灭火器 | 1.名称：手提式二氧化碳灭火器 2.规格：2.5KG 3.颜色：红色 4.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 | 个 | 4 |
| 13 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG20，厚度1.2mm，含配件 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内等敷设方式综合考虑 5.接地要求：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 6.钢索材质、规格：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 7.其他：满足设计、规范、技术规格书、技术标准、功能需求等相关要求 | 米 | 100 |
| 14 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 3.型号、规格：ZR-RVS2*1.5 4.材质：铜 5.配线部位：管内、桥架内敷设综合考虑 | 米 | 100 |
| 15 | 第三方检测报告 | 1.名称：第三方检测报告 2.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 项 | 1 |
| 六、机房防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：铜芯 3.规格：BVR-50mm2铜芯绝缘软线双色，含接线端子 4.安装部位：机房接地网引线 5.配线部位：综合考虑 6.配线线制：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求，单、双色线综合考虑 | m | 200 |
| 2 | 接地连接线 | 1.名称：接地连接线 2.材质：铜芯 3.规格：BVR-10mm2铜芯绝缘软线双色，含接线端子 4.安装部位：管内、桥架内、线槽内敷设综合考虑 5.配线部位：综合考虑 6.配线线制：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求，单、双色线综合考虑 | 根 | 60 |
| 3 | 接地铜排 | 1.名称：接地铜牌 2.材质：铜 3.规格：镀锡紫铜排30*3mm含绝缘子及配套件 4.安装部位：机房接地网 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求，单、双色线综合考虑 | m | 30 |
| 4 | 接地铜箔 | 1.名称：接地铜箔 2.材质：铜 3.安装部位：机房接地网 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求，单、双色线综合考虑 | m | 130 |
| 5 | 接地端子箱 | 1.名称：接地端子箱 2.材质：冷轧钢板，箱体基层做好防腐处理，面层采用静电喷涂或喷塑 3.规格：400mm*300mm*120mm（长*高*厚），箱门带锁具，箱内铜排为紫铜排涮锡，紫铜排规格为370mm*40mm*4mm(长*高*厚)，铜排配置5个以上专用母线连接端子 4.安装方式：明装、暗装等 5.颜色：综合考虑，箱门做等电位联结标识标志 6.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 1 |
| 6 | 三相四线电源防雷器 | 1.名称：三相四线电源防雷器 2.规格：60KA 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 组 | 1 |
| 7 | 三相四线电源防雷器 | 1.名称：三相四线电源防雷器 2.规格：40KA 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 组 | 1 |
| 8 | 三相四线电源防雷器 | 1.名称：三相四线电源防雷器 2.规格：20KA 3.材质：综合考虑 4.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 组 | 2 |
| 10 | 接地报告及调试费用 | 1.名称：第三方检测报告 2.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 项 | 1 |
| 七、一体化配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化配电系统 | - 名称：一体化配电系统 2.参数： （1）.一体化配电系统基本要求为：具备配电及不间断供电功能，单个功率模块不低于30KVA，配电可实现市电配电、空调配电、设备输出配电。单机柜最大可扩容至90kVA；本次要求实现不少于90kVA功率模块容量。 （2）.★一体化配电系统，满足单路市电输入，配置不低于250A的MCCB输入开关；设备最大容量不低于90KVA，单个功率模块为30kVA，功率模块高度≤2U，柜体外观尺寸（宽*深*高）：≤600*1200*2000mm，须与封闭冷通道内的服务器机柜一致，统一美观； （3）.标配电支持实现市电配电、空调配电、设备输出配电，UPS和配电部分集成于同一机柜，带C级防雷设计，采用标准上进上出走线。 （4）.▲标配不小于7英寸触摸液晶屏，设备操作采用硬件+软件组合方式，双键开关按钮防误操作，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作，提供证明文件。 （5）.▲一体化配电系统采用单屏显示，显示内容集成配电与设备显示内容，显示屏置于设备门板之外，提供设备外观图片进行证明； （6）.支持智能ECO模式，在超级ECO旁路供电的基础上优化电网质量，功率模块能对旁路电源进行谐波补偿，提高旁路PF值和THDV、以及降低THDI，单机和并机系统均支持WECO模式，可以设置ECO执行计划。 （7）.具有设备智能录波功能，有利于现场故障分析和快速故障定位，缩短维护时间，提供证明文件。 （8）设备近端标配EPO按钮，同时具备远程EPO干接点接口，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。提供生产厂家盖章的设备照片证明材料。 （9）.设备具备自老化功能，提供生产厂家盖章的针对该功能界面的证明材料。 （10）.变频器功能 ：具备变频功能，在50Hz（或60Hz）电网里获得60Hz（或50Hz）的输出； （11）.电池智能管理：电池管理功能丰富，既方便电池日常维护，也可延长电池使用寿命。 （12）.设备采用集中旁路，避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障；且要求旁路具有独立接线和开关控制，提高供电可靠性； （13）.应能够实现一体化配电的资产安全管理功能，不仅支持电容、风扇等关键部件具备失效告警功能，提醒运维人员及时更换器件，实现器件级管理，还可通过主机面板记录更换备品备件的种类、日期与ID，实现备品备件的资产追溯与档案管理，运维省心无忧。 （14）.配电实现智能监控，可实时检测设备的运行状态、主路及支路电气参数： 1)液晶触摸屏：采用7寸LCD触摸屏，彩色显示，标配RS485接口/232，提供Modbus通信协议。 2)检测单元：实时采集设备 输入/输出/维修旁路空开、市电输入开关、防雷器、各支路开关状态的状态； 3)设备输入/输出电压、设备输出电流、设备输出频率、蓄电池电压、充/放电电流； 4)主路输入相电压、电流、频率、功率因素、电能、有功/无功/视在功率、负载率等；各配电支路电压、电流、功率、电能、负载率等参数。 （15）.额定电压12V蓄电池不低于±16～±23节、电池节数可调范围大，现场配置更加灵活。 （16）.★设备具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，设备启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的实际照片证明材料。 - （17）、▲所投设备产品系列获得绿色之星产品认证证书，投标时所投设备必须提供相关证明。 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | - 名称：蓄电池 2.参数： （1）、免维护阀控式密封铅酸蓄电池，12V200Ah,要求性能稳定、耐用，近6个月生产批次的全新产品。 - （2）温度特性：蓄电池在工作环境温度为0℃时的容量应不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的80%。 - （3）容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的96%，需提供第三方检测报告。 - （4）★过度放电能力：经过C10容量实验并已达到额定容量值的蓄电池，在其输出端与一个外电阻连接，其阻值应满足使单体电池电压2V/单体、放电电流1.0I10的条件，蓄电池在环境温度为25±5℃条件中保持30d。30d过度放电结束后，立即用厂家规定的均充电压（限流2.0I10）充电48h，然后再按进行C10容量试验，其容量恢复值应≥105%，需提供第三方检测报告。 - （5）▲低温敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以I10电流放电至终止电压，蓄电池不经再充电置于－18℃±2℃的低温室（箱）中静置72h，再在室温下开路静置24h，在25℃±5℃环境中以Uflo电压（限流0.2C10）连续充电168h。蓄电池进行10h率容量试验，此时测得的容量修正值应≥1.00C10。外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象，需提供第三方检测报告。 - （6）▲同组蓄电池内阻偏差应不超过2%。 - 内阻偏差是指同组蓄电池内阻最大值和最小值的差和内阻平均值的比值。 - ▲同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应不大于1%。 - ▲密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99%，需提供第三方检测报告。 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求。 | 节 | 80 |
| 3 | 电池架 | 1.名称：电池架 2.参数： （1）、每套电池架可容纳40只12V250AH电池。 （2）、电池架均采用镀锌钢管和角钢焊接而成，专业焊工精心焊接，焊接无缝隙无毛刺，表面以酸化,磷化,除锈,防静电技术,表面喷塑处理,防腐蚀工艺。 （3）、配置电池链接铜牌、电池帽 。 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 2 |
| 4 | 电池开关箱 | 1.名称：电池开关箱 2.参数： （1）、配置主路250A/4P、分路200/4P电池开关盒、采用直流空开。 （2）、配置箱体、电池链接排。 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 1 |
| 5 | 直流连接线 | 1.名称：直流连接线 2.参数：电池组到电池开关箱到UPS主机连接线缆、线径不低于BVR70mm²。 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 米 | 60 |
| 八、精密空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调 | 1.名称：列间精密空调 2.参数： （1）、★空调内机尺寸为宽*深*高：≥300*1200*2000mm，要求室内回风37℃ /24%RH，室外 35°C工况下，制冷量应≥25kw，显热比应≥0.95，并且机组制冷能效比应大于3.5，提供权威的第三方测试报告。 （2）、输入电压允许波动范围：380V±15%，频率：50Hz±2Hz。 （3）、温度调节范围：+18℃~+45℃，度调节精度：±1℃ ，温度变化率<5℃/小时，湿度调节范围：20%~80%RH。 （4）、标配加热功能、加湿功能，风量需≥4900m3/h，加湿量需≥3kg/h，加热量需≥3kw。 （5）、加湿系统应采用高效节能的电极式加湿系统加湿系统部易积垢；为了保证加湿精度，阻止病菌对机房环境的污染，所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用，不接受湿膜加湿，加湿器须设计有相应保护功能，如防干烧、电流过大保护等。 （6）、风冷列间空调应具有除湿能力最低10%的负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能。 （7）、应选用高效内螺纹“/”型大面积蒸发器，保障换热效率；室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗；空调应配置可多次清洗及在线更换的空气过滤器，需配置G4等级或以上滤网。 （8）、膨胀阀：为保证系统运行的高效性和稳定性，空调须配置电子膨胀阀（EEV），本项应支持现场查验。 （9）、空调具备掉电记忆功能，异常掉电后来电可自启动，可恢复掉电前运行状态。 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 2 |
| 九、机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.名称：机柜 2.参数： （1）.机柜前后门须采用具有良好透风性能网状结构，前门采用单开平板网孔门，后门采用双开平板门，为了便于安装、拆装，要求单块侧板分两段设计,提供第三方检测报告。 （2）.★机柜的外观应光洁平整，不得有明显的凹凸不平或机械损伤，不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷，机柜各零部件需要具备相应的防腐或装饰性涂镀层，涂镀层的厚度不小于80微米，提供第三方检测报告； （3）.服务器机柜尺寸规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm，42U；机柜宽600±2（mm），深1200±2（mm），高2000±2(mm)。 （4）.▲机柜静态承重≥2500KG，动态承重≥1500KG，提供静载和动载第三方检测报告。 （5）.▲机柜开孔率不低于80%，提供第三方检测报告；机柜的前、后门最大开门角度不得小于130度，提供第三方检测报告。 （6）.机柜要求采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料。机柜承重层板材料采用≥1.5mm厚材料，提供第三方检测报告。 （7）.机柜支持正面、侧面、顶部多种并柜方式，便于现场依托场景并柜，提供第三方检测报告。 （8）.▲机柜接地电阻≤0.1Ω，提供第三方检测报告。 （9）.本次每个机柜还配置：1U封板10个、轻载层板2个、L型导轨2个、1U水平理线架1个、20口32A竖装PDU；从一体化UPS输出端、引出2路不低于ZC-RVV3*6电缆至每个机柜PDU。 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 11 |
| 十、冷通道 |  |  |  |  |
| 1 | 冷通道 | 1.名称：冷通道 2.参数： （1）.★微模块冷通道通过8级烈度以上结构抗震测试，报告中须体现冷通道的结构，需包含通道玻璃门、机柜、天窗等基本结构，需提供权威第三方检测报告； （2）.天窗支撑板支持横向定位，纵向灵活可调，满足现场快速安装，提供加盖生产厂家公章的图片及原理说明。 （3）.冷通道翻转天窗采用5mm镀膜防爆钢化玻璃，运输、安装及使用安全性能高。 （4）.冷通道翻转天窗采用20mm窄边框铝合金包边设计，玻璃可视化占比达90%以上，冷通道内部通透性及视野范围大，提供天窗照片证明。 （5）.冷通道端门标配门楣点状氛围灯，支持人体感应开关控制，提供加盖生产厂家公章的照片证明及原理说明。 （6）.▲冷通道自动平移门支持门框U型RGB全彩状态显示灯，灯光颜色可现场 设置，实现不少于3级告警联动，提供加盖生产厂家公章的多色状态显示灯照片证明及监控设置界面证明。 （7）.冷通道内部照明系统具有人体感应功能，感应亮灯时间现场可调。 （8）.冷通道端门采用防爆钢化玻璃，全玻璃设计，端门玻璃可视化占比达98%以上。 （9）.冷通道端门支持多尺寸显示屏可选，可支持10寸或21寸显示屏设置，提供加盖生产厂家公章的照片证明。 （10）.快速安装指南、安装手册、调试手册等工程文档，满足现场施工的专业化、规范化指导。 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 1 |
| 十一、环境监测 |  | 要求与现有环控整合 |  |  |
| 1 | 区域式漏水变送器 | 1.名称：区域式漏水变送器 2.参数：工作电压：12VDC 感应绳：可选配10米、20米或其他 输出端口：继电器 输出形式 正常输出开路，灯为绿色，闪烁，蜂鸣器停叫；告警输出短路，灯为红色，闪烁，蜂鸣器鸣叫 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 3 |
| 2 | 开关量采集模块 | 1.名称：开关量采集模块 2.参数：配有16路开关采集端口，可同时采集16路开关量信号，模块面板上有相应16路指示灯显示结果。 3.电源及各路检测端口开关信息指示灯。也可通过上位设置软件设置为相反状态。 4.连接端口：插入螺丝订锁紧端子 5.宽电压供电 +10~+30V DC 6.简单道轨式安装 7.尺寸：118*72*44mm5、简单道轨式安装 8.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 1 |
| 3 | 智能温湿度传感器 | 1.名称：智能温湿度传感器 2.参数： (1).供电电源：12VDC (2).电流：<10mA (3).显示：数码显示测量值 (4).测湿范围：0～100％RH (5).精度：±3%RH（25℃时） (6).测温范围：-20～60℃ (7).精度：±0.5℃（全量程内） (8).串行输出：RS485 (9).最大尺寸：86mm×86mm×30mm 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 4 |
| 4 | 烟感 | 1.名称：烟感 2.参数：光电探测方式 吸顶安装 联网输出方式 具有手动测试功能 工作电压：DC 12 V 静态电流：≤8Ma 报警电流：≤35mA 工作温度：﹣10℃～55℃ 环境湿度：≤95%RH 报警输出：继电器常开／常闭 探测灵敏度：Ⅱ、Ⅲ级 监测面积：20平方米 尺寸：φ112*41mm 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 4 |
| 5 | 消防监测软件模块 | 1.名称：消防监测软件模块 2.参数：监测机房内消防火警报警信号；采用电子地图方式显示烟雾探测器实际的分布 3、当消防报警时，系统能够及时通过短信告知管理人员 4、系统应记录相关事件以备查询。 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 1 |
| 6 | 人脸识别一体机 | 1.名称：人脸识别一体机 2.参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 2 |
| 7 | 出门按钮 | 1.名称：出门按钮 2.参数：50万次机械使用寿命, 适用空心门框及埋入式电器盒使用, PC防火材料。 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 2 |
| 8 | 单门电磁锁（带门磁） | 1.名称：单门电磁锁（带门磁） 2.参数：280单门两线拉丝磁力锁（纯铜） 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 2 |
| 9 | 感应卡 | 1.名称：感应卡 2.参数：EM白卡 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 张 | 10 |
| 10 | 摄像头 | 1.名称：摄像头 2.参数：200万/1080P 红外夜视半球摄像机带POE监控摄像头 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 6 |
| 11 | 硬盘录像机 | 1.名称：硬盘录像机 2.参数：支持80M/160M接入带宽；支持H.265摄像机接入； 3.最大支持接入8MP摄像机，支持2SATA，支持HDMI接口4K输出； 4.设备默认自带8个POE网口； 5.开启超长模式，使用超5类网线最长传输250米，六类网线可达300米。 6.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 1 |
| 12 | 监控级硬盘 | 1.名称：监控级硬盘 2.参数：监控级 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 块 | 1 |
| 13 | 16口千兆交换机 | 1.名称：16口千兆交换机 2.参数：16口千兆POE机架式交换机 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 1 |
| 14 | 展示管理工作站 | 1.名称：展示管理工作站 2.参数：双核/8GB/1T 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 1 |
| 15 | 动环监控显示屏幕 | 1.名称：动环监控显示屏幕 2.参数：动环监控显示屏幕 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 1 |
| 16 | 嵌入式采集主机 | - 名称：嵌入式采集一体机，要求一体机通过RS485/Tcp/ip等方式将电源、空调、温湿度、烟感、红外监控对象的相关信息，并开展业务。具体性能要求如下： 2.应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能，采用ARM架构。至少1G以上内存，采用Linux操作系统平台。具体性能应满足以下技术要求。 3.采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的ARM处理器； 4.具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能； 5.具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点； 6.组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等； 7.★具备至少16路RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、至少12路DI、4路DO。 8.1U机架安装。 9.★要求监控主机具备软硬一体化监控能力，一体机须具备3C检测报告证明。 10.▲要求环控厂商具备一体化监控管理自主知识产权，提供“智能一体化监控”软件著作权登记证书。 - 11.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 块 | 1 |
| 17 | 短信模块 | 1.名称：短信模块 2.参数：硬件：1个串口DB9（RS232/RS485/TTL）支持短信、电话告警服务接入,SIM：1.8/3V，支持移动、联通、电信网络 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 1 |
| 18 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.参数：RS485通讯接口，标准 Modbus-RTU 通讯协议，异步半双工模式。声压：110+/-3(dB/1m)，报警输出：110DB；响度：DB/30CM 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 1 |
| 19 | 数据机房监控平台 | - 名称：数据机房监控平台 系统架构须为软硬一体化架构设计，部署软硬一体化设备，支持10000测点的智能设备接入。实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控。 2.、电源系统： UPS输入、输出电压、电流、频率等参数及内部各组件状态、电池各项参数的监测等以及通道内列头柜电压、电流、频率、功率及各支路的开关状态。1台UPS监测。 3.配电柜监测：实时监测配电的三相电压、电流、功率、频率有功功率、无功功率、视在功率等参数和状态，2台配电柜监测。 4.空调系统：机房精密空调内部各模块状态、参数(温湿度等)的检测；3台精密空调监测。 5.消防系统：机房烟感等气体消防的监视； 6.视频系统：实现对视频图像的监测； 7.门禁系统：实现对门禁状态监控及进出记录查询； 8.温湿度监测；以图形化的方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的环境温度与湿度的数值； 9.漏水报警监测: 在机房空调的管路下铺设漏水检测器； 10.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 - ★11.整合现有机房监控系统。（提供承诺函） | 套 | 1 |
| 20 | 声光告警功能 | 1.名称：声光告警功能 2.参数：通过外接声光报警器播报告警信息 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 1 |
| 21 | 10.4寸电容触摸屏 | 1.名称：10.4寸电容触摸屏 2.参数：10.4寸电容触摸屏，安装在冷通道门旁，实时显示查看环控状态。 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 台 | 1 |
| 22 | web远程访问 | 1.名称：web远程访问 2.参数：实现远程IE浏览，支持BS架构； 3、支持WEB登陆嵌入式服务器操作系统，对设备及环境进行查看和管理，实现对各楼层的嵌入式服务器的控制，发送管理命令； 4、支持WEB访问机房基础设施管理系统。 5.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 1 |
| 23 | 北向接口 | 1.名称：北向接口 2.参数：SNMP北向接口至上层管理平台 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 套 | 1 |
| 24 | 安装箱 | 1.名称：安装箱 2.参数：供安放漏水控制器、工业电源、模块等 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 个 | 1 |
| 25 | 工业电源 | 1.名称：工业电源 2.参数：DC12V10A 给传感器和模块等供电 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 块 | 1 |
| 26 | 管线 | 1.名称：管线 2.参数：通讯线、电源线、镀锌管、86盒等 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 批 | 1 |
| 十二、机房搬迁 |  | 保证机房装修期间业务不中断 |  |  |
| 1 | 硬件搬迁 | 1.名称：硬件搬迁 2.要求： （1）机房内服务器、存储硬件设备搬迁、双活软件、虚拟化软件的数据迁移； （2）搬迁之前需进行测试，做好业务数据备份等 ★（3）搬迁时限：为保证业务系统运行的连续性，务必保证核心业务系统于5小时（晚上进行）内搬迁并调试完毕，投入正常运行。（提供承诺函） ★（4）应急要求：为最大程度降低因搬迁造成硬件故障从而导致的对业务运行连续性的影响，必须能够对关键设备提供充足的备件以备应急；为了保证数据的安全性，必须提前对关键对关键业务做备份。一旦搬迁过程中出现硬件故障，必须在2小时将备件更换完毕。一旦在搬迁过程中出现数据丢失，可以通过备份系统及时回复。（提供承诺函） （5）其他要求 1）保证搬迁前做好数据备份工作，搬迁后数据不得丢失，系统能够恢复正常运行； 2）保证各硬件设备搬迁过程中不损坏； 3）对重要业务系统提前联系厂家，保证意外情况下的技术支持； （6）搬迁清单，4路服务器6台，2路服务器2台，存储4套，虚拟化1套 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 项 | 1 |
| 2 | 网络搬迁 | 1.名称：网络搬迁 2.参数： （1）调研现有的机房核心网络，特别是核心交换机直接下联的关键设备以及业务，并再次确认临时机房的位置以及供电情况 （2）对业务进行明确标签 （3）将收到影响的单线业务配置迁移至新机房的核心交换机，将部分无法迁移的单线路业务迁移至临时交换机上，保持地址，转发策略不变，所有迁移配置只是做好脚本，暂时无需写入，待搬迁时候写入。 （4）原新老机房互联的光纤中取4对空闲光纤，割接并熔接此光纤，作为新机房到临时机房的出口互联线 （5）在临时机房的临时交换机上做好配置，包含出口到卫健委，医保，互联网的配置 （6）测试新-临时机房互联光纤的连通性 （7）测试临时机房下联汇聚光纤连通性 （8）通知运营商铺设临时线路到临时机房，作为割接后新出口 （9）通知华为对存储同步镜像进行检查，确认 （10）备份生产网络涉及搬迁的所有配置 （11）查看搬迁前交换机状态，保存路由表截图，查看新机房--临时机房互联线路是否正常 （12）将单线路业务，互联网，卫健委，医保等迁移到临时机房，并测试连通性 （13）查看搬迁前业务状态，服务器状态，交换机状态，保存接口状态 （14）迁移部分服务器上的业务到新机房，并查看业务是否正常（这步也可在搬迁前就做） （15）正常关闭电源，下架，搬迁，服务器，存储到新机房 （16）新机房上架，加电，测试整机，测试业务 （17）查看接口状态，路由表等 （18）组织业务部门测试 （19）现场值守至少24小时 （20）搬迁完成，优化配置及恢复网络 3.其他：满足设计、技术规格书、规范、使用功能需求等相关要求 | 项 | 1 |

- 商务要求

（一）交货时间：整个工期60天，合同签订完成后3个工作日内进场对现有建筑进行改造，45天内进行设备搬迁、装修改造，设备全部到货，10天内完成设备安装，5天内机房、服务器、网络迁回及培训工作。

（二）交货地点：自贡三医院

（三）付款方式：合同签订后，投标人开具合格票据，五个工作日内，达到付款条件起5日，支付合同总金额的30.00%；完成对货物的安装、调试，经采购人终验合格且投标人提供发票后十个工作日内，达到付款条件起10日，支付合同总金额的60.00%；达到质保期限后投标人提供发票10个工作日内付质保金10.00%.

（四）售后服务：

★(1)投标人提供模块化机柜（空调、一体化配电系统、动环、机柜及机柜配件）不少于36个月保修服务，并提供由原厂家盖章的售后承诺书。

(2)质保期内出现质量问题，供货商接到采购人报修通知后，10分钟内响应，需到现场处理的4小时内作出响应并到达现场维修，故障排除在1个工作日内，若需更长时间，供货商须提供备用设备或提出切实可行的解决方案，确保系统正常运行。因用户原因而造成的损坏，仅收取成本费用。

(3)中标人对提供的设备在质量保修期内，因产品质量而导致的缺陷，必须提供包修、包换、包退（“三包”）服务；超过所承诺质保期限的维修、保养等服务，只收取材料成本费用。

(4)中标人须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能。

(5)中标人对设备质量保修期外提供终身维修服务，接到报修电话后2小时内给予答复，48小时内赶到现场维修，且只收取零部件材料成本费用。

(6)中标人就所提供的货物在使用过程中，如遇重大情况，应派人到现场跟踪服务。

（五）验收

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收

- 评分办法

1、本项目评标方法为：综合评分法。

2、综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30%×100； |  |
| 2 | 技术指标 和配置30% | 30分 | 带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响 应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求； 带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处 理（需提供证明材料未提供视为不满足）扣3分，扣完为止 | 以投标文件为准。 |
| 3 | 实施方案20% | 20分 | 投标人根据本项目时间情况提供项目实施方案（内容包括但不限于信息系统、协调配合、质量保证、项目验收、搬迁、培训方案等）： 方案结构严谨、内容完整翔实，配备的项目组织机构完整、管理运行机制健全得20分； 方案相对规范合理、内容完整，为本项目配备的项目组织机构较完整、管理运行机制较健全得15分； 方案内容笼统，为本项目配备的项目组织机构不完整、管理运行机制不健全得5分。 不提供不得分。 | 以投标文件为准。 |
| 4 | 履约能力 6% | 6分 | 1、供应商在投标截止时间前具备类似机房项目的业绩合同金额大于1000万得3分，合同金额小于1000万大于500万得2分；合同金额小于500万得1分；最多可提供3个业绩，本项最多得5分； 注：提供合同复印件并加盖投标人鲜章。 2、供应商具有安全生产许可证得1分。 | 提供相关证明材料并加盖鲜章。 |
| 5 | 安全文明施工4% | 4分 | 1、供应商针对本项目的实施团队中项目负责人具有二级建造师(机电工程或建筑工程)得1分，技术负责人具有高级工程师职称证书得1分，不提供不得分。 供应商针对本项目的实施团队人员具有综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书得1分，团队人员具有电工特种操作证书的得1分，不提供不得分。 | 提供相关证书并加盖鲜章。 |