关于更换3号楼

消防水泵房控制柜配件的情况说明

医院消防维保单位在日常维保检查中，发现3号楼消防水泵房控制柜交流接触器在启泵过程中，电器线路会发生短路现象，导致消防水泵设备无法正常工作。经医院消防维保人员维修后，确认是交流接触器出现故障，为保证设备正常运行，建议更换消防水泵控制柜交流接触器。2024年10月24日，经后勤保障部电工组一行人现场评估后，建议将消防水泵控制柜交流接触器以下的所有端口进行全部更换，避免出现软故障，造成更大的损失。

特此说明。

附件：消防控制柜配件购置需求

武装保卫科

2024年10月29日

附件

消防控制柜配件购置需求

| 序号 | 名称/型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防控制柜交流接触器NXC85 | 套 | 12 |  |  |  |
|  | 消防控制柜交流接触器NXC12 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 消防继电器NXJ220V | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 消防接线端子2.5 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 空开NXB-63 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 时间继电器JSZ3 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 电流调节盘JR36-160 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 电流调节盘JR36-20 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 接线排380 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 地线排 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 模块24V | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 电线10平 | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 铜鼻子 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 护套螺丝胶布压线辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
|  | 人工拆卸安装调试 | 批 | 1 |  |  |  |